# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

# AT, ATL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

56607470.203.РЭ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения об основных параметрах и характеристиках преобразователя температуры (далее преобразователь), описание принципа действия и устройства, сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации данных преобразователей.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на преобразователи.

Данное Руководство распространяется на все модификации преобразователей.

Производитель: APLISENS S.А., Польша.

Адрес: 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Тel.: 022 814-0777, Fax: 022 814-0778

# 1 Описание и работа

# 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Преобразователь является микропроцессорным устройством преобразующим приращение активного сопротивления термометров сопротивления типа Pt100, 100П, 100М, 100Н в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА и предназначены для работы в системах контроля, регистрации и регулирования температуры различных технологических процессов.

1.1.2 Преобразователи относятся к изделиям общепромышленного применения и могут использоваться во всех климатических регионах.

1.1.3 Преобразователь  позволяет программировать следующие параметры:

- тип датчика;

- диапазон измерений;

- конфигурирование поведения преобразователя при обрыве цепи датчика;

- калибровка преобразователя;

- корректировка участка характеристики выхода;

- смещение характеристики на постоянную величину.

1.1.4 Конструктивно преобразователь выпускается в двух вариантах исполнения:

АТ - Электронные компоненты размещены в круглом пластиковом корпусе и залиты силиконом. Данная конструкция предназначена для установки в стандартных головках термометров сопротивлений производства фирмы Aplisens.

АТL - Электронные компоненты размещены в корпусе из полистирола типа D-STTCO 2,5 (PHOENIX) для размещения на DIN-рейке.

# 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Пределы измерений, Ом				20…380.

1.2.2 Минимальная ширина диапазона измерений, Ом	10.

1.2.3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %	(0,2.

1.2.4 Выходной сигнал, мА			4…20 (двухпроводная линия связи).

1.2.5 Напряжение питания (Uz) постоянного тока, В	8…29.

1.2.6 Максимальная амплитуда пульсаций (50 Гц), В		1.

1.2.7 Активное сопротивление нагрузки, Ом	Ro (  (Uz – 7 В)/ 25 мА.

1.2.8 Сигнализация обрыва датчика		23 мА или 3,8 мА.

1.2.9 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды (0,10 % / 10 оС.

1.2.10 Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения 
питания (0,10 %/ 1В.

1.2.11 Диапазон рабочих температур, (С	-25…80;

-40…80 (для АТ).

1.2.12 Габаритные размеры, не более, мм	114,5х99х12,5 для ATL;

( 43х21 для АТ.

1.2.13 Масса, кг, не более			0,1.

1.2.14 Степень защиты			IP 20.

1.2.15 По способу защиты от поражения электрическим током преобразователи соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

# 1.3 Маркировка и пломбирование

1.3.1. На прикрепленной к преобразователю этикетке нанесены следующие знаки и надписи:

- товарный знак изготовителя;

- сокращенное наименование преобразователя;

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;

- адрес изготовителя;

- год выпуска;

- входной и выходной сигналы;

- схема электрических присоединений.

1.3.2 Способ заказа преобразователя

AT(ATL) / ___  / __(__ (C / ___

Тип датчика

Диапазон измерений

ПРИМЕР:		 ATL / Pt100 / 0 ( 50 (C / 3,8 мA

Преобразователь температуры типа ATL для совместной работы с терморезистором Pt100, диапазон измерений от 0 до 50 (C, сигнализация обрыва датчика 3,8 мA.

# 1.4 Упаковка

1.4.1 Упаковка преобразователя обеспечивает его сохранность при транспортировании и хранении.

1.4.2 Упаковку преобразователей производят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 оС до 40 оС и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

# 2. Использование по назначению

# 2.1 Подготовка к использованию

Необходимым условием корректной работы преобразователя является правильное подключение (см. рисунок 1 и 2) источника входного сигнала с учётом нижеследующего:

-	подключение термометра сопротивления осуществлять по трехпроводной схеме (тремя проводами равной длины и одинакового сечения);

-	использовать экранированный провод как для входных так и для выходных цепей;

-	размещать преобразователь на минимально возможном расстоянии от термометра сопротивления (для исполнения ATL).

# 2.2 Программирование преобразователя

Программирование преобразователя производится с помощью программного обеспечения AT (ПО АТ), производства фирмы Aplisens установленной на компьютере PC. Для программирования необходимо подключить преобразователь к компьютеру с помощью конвертера KON-RS (см. рисунок 2), который обеспечивает гальваническую развязку и питание преобразователя от компьютера.

ПО АТ позволяет дистанционно просматривать и программировать следующие параметры преобразователя:

- статус устройства;

- измеренное значение;

- тип НСХ термометра сопротивления;

- вид сигнализации обрыва датчика (минимальный или максимальный выходной сигнал);

- начало и конец диапазона преобразования;

- уровень фильтрации входного сигнала;

- установка (и изменение) постоянного значения тока на выходе преобразователя;

- калибровка входа преобразователя;

- калибровка выхода преобразователя;

- смещение характеристики преобразования на постоянную величину;

- программирование индивидуальной характеристики преобразования y = f(x) (16 или 32 точки);

- установка постоянного значения тока на выходе преобразователя (для калибровки индикатора).

Подробное описание возможностей и способа программирования содержится в Руководстве пользователя, поставляемом с ПО АТ.

# 3 Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

3.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в профилактических осмотрах.

3.2 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка надежности электрических присоединений;

- в случае загрязнения, для чистки контактов преобразователя использовать этиловый или изопропиловый спирт.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСТВОРИТЕЛИ.

3.3 Периодичность профилактических осмотров преобразователя устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

3.4 Преобразователи транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

3.5 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

3.6 Хранение на складах должно производиться в условиях I по ГОСТ 15150.

# 4. Текущий ремонт.

4.1 Преобразователь является не ремонтируемым изделием.

4.2 В случае обнаружения увеличения основной погрешности выше допустимого значения, необходимо откалибровать преобразователь, используя для этого ПО АТ.

4.3.Для калибровки преобразователя необходимо:

-	блок питания 24 В;

-	конвертер KON-RS;

-	компьютер PC с ОС WINDOWS и установленным ПО AT;

-	измерительный резистор10 Ом ± 0,01 %;

-	эталонные сопротивления: 100 Ом ± 0,01 % и 300 Ом ± 0,01 %;

-	вольтметр с диапазоном от 0 до 200 мВ, дискретность 0,05 мВ, класса 0,05

4.4 Преобразователь подключить к компьютеру, как показано на рисунке 2, используя конвертер KON-RS.

4.5 Калибровка производится в два этапа:

-	калибровка выхода – система формирует на выходе преобразователя токовый сигнал, который необходимо измерить (при помощи резистора на 10 Ом и вольтметра) и записать в соответствующем диалоговом окне программы. После этого ПО АТ автоматически рассчитает, и запишет корректирующие коэффициенты в энергонезависимую память (EEPROM) преобразователя.

- калибровка входа – ПО АТ потребует подключить соответствующий выбранному типу термометра сопротивления источник эталонного сигнала (100; 300 Ом). После проведенных измерений ПО АТ автоматически произведёт калибровку входа преобразователя.

Подробное описание возможностей и способа программирования содержится в Руководстве пользователя, поставляемом с ПО АТ.

Рис.1 Схема подключения преобразователя AT

Рис.2. Схема подключения преобразователя ATL

# Для заметок

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н.,

г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru

# Text boxes

Сигнализация при обрыве в цепи датчика: 3,8 мA или 23 мA