#### ИНСТРУКЦИЯ

#### по проведению

подготовительных работ для

установки откатных самонесущих ворот.

| СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие указания 3 2. Проведение подготовительных работ 3 3. Требования безопасности к рабочим зонам 4 4. Описание электрических соединений 7 |  | 4. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1 Опорная рама 5 Сигнальная лампа 2 Электропривод | 6 Замковый переключатель 3 Опорный столбик ворот 7 Фотоэлемент (приемник RX) 4 Антенна 8 Фотоэлемент (передатчик ТX) 1. Подключение привода к электрической сети переменного тока напряжением (220 В) производить проводом ПВС-У 3х1.50 ГОСТ 7399-97. 2. Подключение сигнальной лампы к приводу производить проводом ПВС-У 2х1.50 ГОСТ 7399-97 (напряжение 220 В переменного тока). 3. Подключение замкового выключателя к приводу производить проводом ПВС-У 3х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока). 4. Подключение передающего фотоэлемента (ТХ) к приводу производить проводом ПВС-У 2х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока.) 5. Подключение приемного фотоэлемента (RХ) к приводу производить проводом ПВС-У 4х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока.) 6. Подключение антенны производить одножильным экранированным проводом типа 1хRG58. С инструкцией ознакомлен: Подпись заказчика Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 3 |  | 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Подготовительные (предмонтажные) работы проводятся заказчиком в сроки, оговоренные сторонами, и включают в себя заливку фундамента и работы по прокладке электрических кабелей. В случае невыполнения в полном объеме или некачественного выполнения подготовительных работ монтаж ворот будет осуществляться в дополнительно согласованные сторонами сроки, но после выполнения заказчиком полного объема вышеуказанных работ. Контроль объема и качества выполнения подготовительных работ осуществляется представителем Организации, осуществляющей монтаж ворот. 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2.1 Подготовительные работы включают в себя установку и позиционирование опорной рамы ворот, прокладку электрических кабелей, изготовление фундамента. 2.2 Опорная рама поставляется изготовителем ворот в сроки, согласованные сторонами. Рама ворот устанавливается широкой полкой швеллера заподлицо с уровнем грунта. Горизонтальность полки должна поверяться с обязательным использованием строительного уровня как в процессе позиционирования, так и после ее бетонирования. При позиционировании опорной рамы выдержать размеры, координирующие ее расположение относительно проема ворот (см. рис.2). 2.3 Прокладка электрических кабелей в грунте и фундаменте должна производиться в металлических трубах в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. Каждая из труб должна быть цельной по длине. Перед закладкой трубы внутрь ее пропустить стальную проволоку, необходимую для проводки электрических кабелей в процессе монтажа ворот. Трубы должны иметь внутренний диаметр не менее 25 мм. Конфигурация труб, места гиба и сварные швы не должны препятствовать свободному прохождению кабелей. Трубы уложить на достаточную глубину, учитывая характер грунта монтажного места. Рекомендуемый тип кабеля, число и площадь поперечного сечения жил в соответствии с разделом 4. Допускается укладка кабелей в пластиковые трубы или гофрированные шланги с внутренним диаметром 15 - 25 мм. В этом случае, перед закладкой трубы, кабель в нее следует завести заранее. Для предотвращения попадания влаги выходы электрических кабелей из труб должны быть надежно загерметизированы. |
| 2.4 Фундамент под опорную раму и столбы проема должен быть заглублен не менее, чем на 1,3 метра от уровня земли и залит на песчано-гравийную подушку толщиной 0,3-0,4 м. Мелко заглубленная часть фундамента (между столбов проема) должна быть армирована стальным прутом диаметром 8-12 мм либо сеткой. Бетонирование фундамента производить бетоном класса С16/20 (М250). Монтаж ворот допускается производить только после достижения фундаментом проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки). В зоне проезда и в зоне открытия ворот (см. рис.3) произвести выравнивание поверхности грунта. 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ ЗОНАМ Безопасные расстояния между створкой ворот и элементами ограждающих конструкций, представлены на рисунке 1. Соблюдение данных расстояний при эксплуатации ворот с электроприводом обязательно. А – При расстоянии от створки до ограждающей конструкции (забора) более 100 мм Должен быть обеспечен зазор между створкой и углом не менее 500 мм. Б – При расстоянии от створки до ограждающей конструкции (забора) менее 100 мм Должен быть обеспечен зазор между створкой и углом не менее 200 мм. Рис. 1 |  | Рис. 2 Формулы для определения расчетных параметров для проема более W=2460мм. Размер А (в миллиметрах) А=0,3W + 692 Размер Б (в миллиметрах) Б=А/2 - 150 Размер В (в миллиметрах) В=1,3W +510 Формулы для определения расчетных параметров для проема до W≤ 2460 мм. Размер А (в миллиметрах) А=1430 Размер Б (в миллиметрах) Б=565 Размер В (в миллиметрах) В=W + 1250 |

# Text boxes

4

5

3

2

7

6